## Bus
uid | idx | u | name | Vn | vmax | vmin | v0 | a0 | xcoord | ycoord | area | zone | owner
0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.57025 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 2 | 1 | 2 | 20 | 1.1 | 0.9 | 0.99761 | 0.36875 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
2 | 3 | 1 | 12 | 20 | 1.1 | 0.9 | 0.96263 | 0.18532 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
3 | 4 | 1 | 11 | 20 | 1.1 | 0.9 | 0.81691 | 0.46236 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
4 | 5 | 1 | 101 | 230 | 1.1 | 0.9 | 0.97928 | 0.4802 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
5 | 6 | 1 | 102 | 230 | 1.1 | 0.9 | 0.95796 | 0.28389 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
6 | 7 | 1 | 3 | 230 | 1.1 | 0.9 | 0.9362 | 0.1269 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | 8 | 1 | 13 | 230 | 1.1 | 0.9 | 0.87904 | -0.080592 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
8 | 9 | 1 | 112 | 230 | 1.1 | 0.9 | 0.89054 | 0.093618 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1
9 | 10 | 1 | 111 | 230 | 1.1 | 0.9 | 0.82958 | 0.3366 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1

## PQ
uid | idx | u | name | bus | Vn | p0 | q0 | vmax | vmin | owner
0 | PQ_0 | 1 |  | 7 | 230 | 11.59 | -0.735 | 1.1 | 0.9 | 1
1 | PQ_1 | 1 |  | 8 | 230 | 15.75 | -0.899 | 1.1 | 0.9 | 1

## PV
uid | idx | u | name | Sn | Vn | bus | busr | p0 | q0 | pmax | pmin | qmax | qmin | v0 | vmax | vmin | ra | xs
0 | 2 | 1 |  | 900 | 20 | 2 |  | 7 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.25
1 | 3 | 1 |  | 900 | 20 | 3 |  | 7 | 5.5 | 9 | 0 | 5.5 | 5.5 | 1 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.25
2 | 4 | 1 |  | 900 | 20 | 4 |  | 7 | -1 | 20 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.25

## Slack
uid | idx | u | name | Sn | Vn | bus | busr | p0 | q0 | pmax | pmin | qmax | qmin | v0 | vmax | vmin | ra | xs | a0
0 | 1 | 1 |  | 900 | 20 | 1 |  | 7.4586 | 1.4361 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0.25 | 0.57025

## Line
uid | idx | u | name | bus1 | bus2 | Sn | fn | Vn1 | Vn2 | r | x | b | g | b1 | g1 | b2 | g2 | trans | tap | phi | owner | xcoord | ycoord
0 | Line_0 | 1 |  | 5 | 6 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.005 | 0.05 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | Line_1 | 1 |  | 5 | 6 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.00501 | 0.05001 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | Line_2 | 1 |  | 6 | 7 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.002 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3 | Line_3 | 1 |  | 6 | 7 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.00201 | 0.02001 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4 | Line_4 | 1 |  | 7 | 8 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.02201 | 0.22001 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
5 | Line_5 | 1 |  | 7 | 8 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.02202 | 0.22002 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
6 | Line_6 | 1 |  | 7 | 8 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.022 | 0.22 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
7 | Line_7 | 1 |  | 8 | 9 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.002 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8 | Line_8 | 1 |  | 8 | 9 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.00201 | 0.02001 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
9 | Line_9 | 1 |  | 9 | 10 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.005 | 0.05 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
10 | Line_10 | 1 |  | 9 | 10 | 100 | 60 | 230 | 230 | 0.00501 | 0.05001 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
11 | Line_11 | 1 |  | 1 | 5 | 100 | 60 | 20 | 230 | 0.001 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12 | Line_12 | 1 |  | 2 | 6 | 100 | 60 | 20 | 230 | 0.001 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
13 | Line_13 | 1 |  | 3 | 9 | 100 | 60 | 20 | 230 | 0.001 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
14 | Line_14 | 1 |  | 4 | 10 | 100 | 60 | 20 | 230 | 0.001 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

## Area
uid | idx | u | name
0 | 1 | 1 | AREA1
1 | 2 | 1 | AREA2

## GENROU
uid | idx | u | name | bus | gen | coi | Sn | Vn | fn | D | M | ra | xl | xq | kp | kw | S10 | S12 | xd | xd1 | xd2 | xq1 | xq2 | Td10 | Td20 | Tq10 | Tq20
0 | 1 | 1 | GENROU_1 | 1 | 1 |  | 900 | 20 | 60 | 0 | 13 | 0 | 0.06 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05
1 | 2 | 1 | GENROU_2 | 2 | 2 |  | 900 | 20 | 60 | 0 | 13 | 0 | 0.06 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05
2 | 3 | 1 | GENROU_3 | 3 | 3 |  | 900 | 20 | 60 | 0 | 12.35 | 0 | 0.06 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05
3 | 4 | 1 | GENROU_4 | 4 | 4 |  | 900 | 20 | 60 | 0 | 12.35 | 0 | 0.06 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.8 | 0.3 | 0.25 | 0.55 | 0.25 | 8 | 0.03 | 0.4 | 0.05

## TGOV1
uid | idx | name | syn | R | wref0 | vmin | vmax | T1 | T2 | T3 | Dt
0 | 1 | TGOV1_1 | 1 | 0.05 | 1 | 0.4 | 33 | 0.49 | 2.1 | 7 | 0
0 | 2 | TGOV1_1 | 2 | 0.05 | 1 | 0.4 | 33 | 0.49 | 2.1 | 7 | 0
0 | 3 | TGOV1_1 | 3 | 0.05 | 1 | 0.4 | 33 | 0.49 | 2.1 | 7 | 0
0 | 4 | TGOV1_1 | 4 | 0.05 | 1 | 0.4 | 33 | 0.49 | 2.1 | 7 | 0

## EXDC2
uid | idx | u | name | syn | Tr | Ta | Tc | Tb | Te | Tf | Kf | Ka | Ke | vrmax | vrmin | Ae | Be
0 | 1 | 1 | EXDC2_1 | 1 | 0.02 | 0.02 | 1 | 1 | 0.83 | 1.246 | 0.0754 | 20 | 1 | 5.2 | -4.16 | 0 | 0
1 | 2 | 1 | EXDC2_2 | 2 | 0.02 | 0.02 | 1 | 1 | 0.83 | 1.246 | 0.0754 | 20 | 1 | 5.2 | -4.16 | 0 | 0
2 | 3 | 1 | EXDC2_3 | 3 | 0.02 | 0.02 | 1 | 1 | 0.83 | 1.246 | 0.0754 | 20 | 1 | 5.2 | -4.16 | 0 | 0
3 | 4 | 1 | EXDC2_4 | 4 | 0.02 | 0.02 | 1 | 1 | 0.83 | 1.246 | 0.0754 | 20 | 1 | 5.2 | -4.16 | 0 | 0

## Toggler
uid | idx | u | name | model | dev | t
0 | 1 | 1 | Toggler_1 | Line | Line_8 | 2